## 4кв
ИНФОРМАЦИЯ о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности за 4 квартал 2019 года
Напряжение ниже 35 кВ
Центр питания | Наименование присоединения | Номинальный ток 1Т, А | Номинальный ток 2Т, А | Нагрузка 1Т по стороне 6 кВ, А | Нагрузка 2Т по стороне 6 кВ, А | Суммарная нагрузка по ПС 35/6кВ | Разрешенная нагрузка, МВт | Резерв мощности с 4кв. 2019г., МВт
ПС 35/6 кВ КНС-4 | 6кВ | 577 | 577 | 188 | 151 | 339 | 1154 | 815
ПС 35/6 кВ КНС-8 | 6кВ | 577 | 577 | 112 | 259 | 371 | 1154 | 783
ПС 35/6 кВ ДНС-2 | 6кВ | 366 | 366 | 166 | 152 | 318 | 732 | 414
ПС 35/6 кВ Куст-47 | 6кВ | 366 | 366 | 210 | 240 | 450 | 732 | 282
ПС 35/6 кВ КНС-5 | 6кВ | 577 | 577 | 138 | 135 | 273 | 1154 | 881
ПС 35/6 кВ Куст-120 | 6кВ | 366 | 366 | 82 | 177 | 259 | 732 | 473
ПС 35/6 кВ Куст-211 | 6кВ | 577 | 577 | 118 | 206 | 324 | 1154 | 830
ПС 35/6 кВ Куст-53 | 6кВ | 577 | 577 | 131 | 106 | 237 | 1154 | 917
ПС 35/6 кВ КРС | 6кВ | 366 | 366 | 82 | 44 | 126 | 732 | 606
ПС 35/6 кВ Куст-220 | 6кВ | 366 | 366 | 50 | 61 | 111 | 732 | 621
ПС 35/6 кВ Куст-30 | 6кВ | 366 | 366 | 106 | 71 | 177 | 732 | 555
ПС 35/6 кВ Куст-28 | 6кВ | 366 | 366 | 148 | 88 | 236 | 732 | 496
ПС 35/6 кВ Куст-78 | 6кВ | 366 | 366 | 124 | 53 | 177 | 732 | 555 | 2
ПС 35/6 кВ Куст-150 | 6кВ | 366 | 366 | 145 | 71 | 216 | 732 | 516
ПС 35/6 кВ Куст-93 | 6кВ | 577 | 577 | 134 | 265 | 399 | 1154 | 755
ПС 35/6 кВ Кондратьевская | 6кВ | 577 | 577 | 155 | 229 | 384 | 1154 | 770
ПС 35/6 кВ КНС-3 | 6кВ | 577 | 577 | 274 | 53 | 327 | 1154 | 827
ПС 35/6 кВ КНС-7 | 6кВ | 917 | 917 | 53 | 278 | 331 | 1834 | 1503
ПС 35/6 кВ БПТО и КО | 6кВ | 366 | 366 | 46 | 74 | 120 | 732 | 612
ПС 35/6 кВ Куст-64 | 6кВ | 366 | 366 | 119 | 114 | 233 | 732 | 499
ПС 35/6 кВ КНС-6В | 6кВ | 577 | 577 | 153 | 188 | 341 | 1154 | 813
ПС 35/6 кВ Куст-124 | 6кВ | 577 | 577 | 207 | 329 | 536 | 1154 | 618
ПС 35/6 кВ ДНС-1 | 6кВ | 577 | 577 | 235 | 200 | 435 | 1154 | 719
ПС 35/6 кВ КНС-2бис | 6кВ | 916 | 916 | 250 | 501 | 751 | 1832 | 1081
ПС 35/6 кВ Куст-50 | 6кВ | 577 | 577 | 137 | 134 | 271 | 1154 | 883
ПС 35/6 кВ КНС-2 | 6кВ | 916 | 916 | 191 | 33 | 224 | 1832 | 1608
ПС 35/6 кВ Куст-43 | 6кВ | 577 | 577 | 144 | 229 | 373 | 1154 | 781
ПС 35/6 кВ Протока | 6кВ | 366 | 366 | 10 | 0 | 10 | 732 | 722
ПС 35/6 кВ Курья | 6кВ | 917 | 917 | по данным 2018 года | по данным 2018 года | #VALUE! | 1834 | #VALUE!
ПС 35/6 кВ ЦПС-1 | 6кВ | 577 | 577 | 23 | 0 | 23 | 1154 | 1131
ПС 35/6 кВ ЦПС-2 | 6кВ | 577 | 577 | 197 | 95 | 292 | 1154 | 862
ПС 35/6 кВ Куст-224 | 6кВ | 577 | 577 | 50 | 83 | 133 | 1154 | 1021
ПС 35/6 кВ Куст-37 | 6кВ | 577 | 577 | 117 | 142 | 259 | 1154 | 895
ПС 35/6 кВ Западная | 6кВ | 577 | 577 | 154 | 121 | 275 | 1154 | 879
ПС 35/6 кВ Куст-15 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 64 | 64 | 1154 | 1090
ПС 35/6 кВ Куст-41 | 6кВ | 577 | 577 | 163 | 157 | 320 | 1154 | 834
ПС 35/6 кВ Куст-25 | 6кВ | 916 | 577 | 266 | 218 | 484 | 1493 | 1009
ПС 35/6 кВ Куст-27 | 6кВ | 577 | 577 | 119 | 186 | 305 | 1154 | 849
ПС 35/6 кВ Куст-4 | 6кВ | 577 | 577 | 178 | 87 | 265 | 1154 | 889
ПС 35/6 кВ Южная | 6кВ | 917 | 917 | 0 | 0 | 0 | 1834 | 1834
ПС 35/6 кВ ВЦТП | 6кВ | 917 | 917 | 61 | 34 | 95 | 1834 | 1739
ПС 35/6 кВ Юкишевская | 6кВ | 917 | 917 | 121 | 50 | 171 | 1834 | 1663
ПС 35/6 кВ Аригольская | 6кВ | 917 | 917 | 161 | 0 | 161 | 1834 | 1673
ПС 35/6 кВ Аригольская-2 | 6кВ | 577 | 577 | 138 | 123 | 261 | 1154 | 893
ПС 35/6 кВ Максимкинская | 6кВ | 366 | 366 | 18 | 86 | 104 | 732 | 628
ПС 35/6 кВ Куст-67 | 6кВ | 366 | 366 | 109 | 134 | 243 | 732 | 489
ПС 35/6 кВ Куст-86 | 6кВ | 366 | 366 | 28 | 78 | 106 | 732 | 626
ПС 35/6 кВ КНС-3А | 6кВ | 577 | 577 | 132 | 309 | 441 | 1154 | 713
ПС 35/6 кВ Мало-Аганская | 6кВ | 577 | 577 | 120 | 124 | 244 | 1154 | 910
ПС 35/6 кВ Куст-69 | 6кВ | 577 | 577 | 166 | 116 | 282 | 1154 | 872
ПС 35/6 кВ Куст-9бис | 6кВ | 577 | 577 | 74 | 275 | 349 | 1154 | 805
ПС 35/6 кВ Куст-106 | 6кВ | 577 | 577 | 76 | 135 | 211 | 1154 | 943
ПС 35/6 кВ КНС-1А | 6кВ | 917 | 917 | 65 | 25 | 90 | 1834 | 1744
ПС 35/6 кВ Куст-103 | 6кВ | 577 | 577 | 108 | 193 | 301 | 1154 | 853
ПС 35/6 кВ Промысловая-1 | 6кВ | 366 | 366 | 60 | 74 | 134 | 732 | 598
ПС 35/6 кВ Промысловая-2 | 6кВ | 366 | 366 | 81 | 145 | 226 | 732 | 506
ПС 35/6 кВ КНС-2 | 6кВ | 1468 | 1468 | 256 | 203 | 459 | 2936 | 2477
ПС 35/6 кВ КНС-1бис | 6кВ | 1468 | 1468 | 353 | 0 | 353 | 2936 | 2583
ПС 35/6 кВ Куст-111 | 6кВ | 366 | 366 | 108 | 6 | 114 | 732 | 618
ПС 35/6 кВ Куст-114 | 6кВ | 577 | 577 | 212 | 0 | 212 | 1154 | 942
ПС 35/6 кВ Куст-11 | 6кВ | 366 | 366 | 328 | 106 | 434 | 732 | 298
ПС 35/6 кВ Западно-Аганская | 6кВ | 366 | 366 | 46 | 71 | 117 | 732 | 615
ПС 35/6 кВ Восточно-Аганская | 6кВ | 577 | 577 | 92 | 0 | 92 | 1154 | 1062
ПС 35/6 кВ Куст-115 | 6кВ | 577 | 577 | 81 | 153 | 234 | 1154 | 920
ПС 35/6 кВ Куст-69бис | 6кВ | 577 | 577 | 209 | 83 | 292 | 1154 | 862
ПС 35/6 кВ Куст-113 | 6кВ | 577 | 577 | 20 | 92 | 112 | 1154 | 1042
ПС 35/6 кВ Куст-8 | 6кВ | 577 | 577 | 191 | 74 | 265 | 1154 | 889
ПС 35/6 кВ Насыровская | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 21 | 21 | 732 | 711
ПС 35/6 кВ Баграс | 6кВ | 366 | 366 | 99 | 229 | 328 | 732 | 404
ПС 35/6 кВ Куст-13 | 6кВ | 366 | 366 | 187 | 127 | 314 | 732 | 418
ПС 35/6 кВ КНС-3м | 6кВ | 577 | 577 | 145 | 382 | 527 | 1154 | 627
ПС 35/6 кВ КНС-3мр | 6кВ | 577 | 577 | 421 | 186 | 607 | 1154 | 547
ПС 35/6 кВ ДНС-2М | 6кВ | 577 | 577 | 192 | 215 | 407 | 1154 | 747
ПС 35/6 кВ Мыхпай | 6кВ | 366 | 366 | 198 | 138 | 336 | 732 | 396
ПС 35/6 кВ Новая | 6кВ | 577 | 577 | 141 | 261 | 402 | 1154 | 752
ПС 35/6 кВ УПН | 6кВ | 916 | 916 | 193 | 182 | 375 | 1832 | 1457
ПС 35/6 кВ Куст-78 | 6кВ | 577 | 577 | 218 | 229 | 447 | 1154 | 707
ПС 35/6 кВ Куст-1 | 6кВ | 577 | 577 | 131 | 159 | 290 | 1154 | 864
ПС 35/6 кВ Кедровая | 6кВ | 366 | 366 | 56 | 102 | 158 | 732 | 574
ПС 35/6 кВ БКНС-2 | 6кВ | 366 | 366 | 177 | 0 | 177 | 732 | 555
ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская | 6кВ | 366 | 366 | 106 | 11 | 117 | 732 | 615
ПС 35/6 кВ Островная | 6кВ | 577 | 577 | 150 | 68 | 218 | 1154 | 936
ПС 35/6 кВ Пеньковская | 6кВ | 577 | 577 | 54 | 149 | 203 | 1154 | 951
ПС 35/6 кВ Надежда | 6кВ | 577 | 577 | 32 | 159 | 191 | 1154 | 963
ПС 35/6 кВ Сапарка | 6кВ | 917 | 917 | 35 | 12 | 47 | 1834 | 1787
ПС 35/6 кВ Куст-51 | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 732 | 732
ПС 35/6 кВ Куст-110 | 6кВ | 577 | 577 | 156 | 156 | 312 | 1154 | 842
ПС 35/6 кВ Куст-115 | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 38 | 38 | 732 | 694
ПС 35/6 кВ Северо-Островная | 6кВ | 366 | 366 | 120 | 78 | 198 | 732 | 534
ПС 35/6 кВ Куст-109 | 6кВ | 366 | 366 | 120 | 75 | 195 | 732 | 537
ПС 35/6 кВ КНС ю-л | 6кВ | 577 | 577 | 80 | 93 | 173 | 1154 | 981
ПС 35/6 кВ Куст-10 | 6кВ | 366 | 366 | 49 | 99 | 148 | 732 | 584
ПС 35/6 кВ Куст-4 | 6кВ | 577 | 577 | 77 | 33 | 110 | 1154 | 1044
ПС 35/6 кВ Ачимовская-1 | 6кВ | 917 | 917 | 442 | 276 | 718 | 1834 | 1116
ПС 35/6 кВ Ачимовская-2 | 6кВ | 577 | 577 | 228 | 179 | 407 | 1154 | 747
ПС 35/6 кВ Куст-185 | 6кВ | 917 | 917 | 280 | 257 | 537 | 1834 | 1297
ПС 35/6 кВ Куст-186 | 6кВ | 577 | 577 | 51 | 127 | 178 | 1154 | 976
ПС 35/6 кВ Куст-187 | 6кВ | 917 | 917 | 130 | 166 | 296 | 1834 | 1538
ПС 35/6 кВ Куст-1 | 6кВ | 577 | 577 | 263 | 260 | 523 | 1154 | 631
ПС 35/6 кВ Касаев | 6кВ | 577 | 577 | 297 | 297 | 594 | 1154 | 560
ПС 35/6 кВ Кир.завод | 6кВ | 366 | 366 | по данным 2018 года | по данным 2018 года | #VALUE! | 732 | #VALUE!